| CZĘŚĆ III | #### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |

-

„Dostawa dwóch sitopiaskowników typu Ro5 firmy HUBER TECHNOLOGY”

Znak sprawy: ZWIK/2/2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi dwóch sitopiaskowników typu Ro5 firmy HUBER TECHNOLOGY – 1 szt. do dn. 20.12.2018 r. i 1 szt. od dn. 01.01.2019 r. do dn. 30.06.2019 r.

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- Lokalizacja inwestycji

Teren oczyszczalni ścieków Grupy Azoty S.A., Police, ul. Jasienicka, Gmina Police, Powiat Policki, Województwo Zachodniopomorskie.

Dostarczone w ramach niniejszego postępowania sitopiaskowniki typu Ro5 firmy HUBER TECHNOLOGY zastąpią wyeksploatowane agregaty typu AM do mechanicznego podczyszczania ścieków.

- Szczegółowy opis wymagań dla przedmiotu zamówienia

  - Zblokowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków Ro5 – 2 szt.

Każdy sito-piaskownik składa się z poniższych elementów:

    - Urządzenie cedzące – sito bębnowe Ro2/780/3 – 1 szt.

Sito wyposażone w kosz obrotowy czyszczony hydraulicznie zapewnia stałą wydajność urządzenia niezależnie od czasu eksploatacji (w sitach ze stałym elementem cedzącym czyszczonym szczotkami są one elementem szybkozużywającym się – w miarę zużywania się szczotek spada wydajność).

Sito zintegrowane z transporterem i prasą do odwadniania skratek pozwala na połączenie w jednym urządzeniu funkcji oddzielania, transportu i odwadniania zatrzymanych skratek.

Urządzenie wyposażone w układ noży tnących części włókniste na dopływie do strefy bębnowej sita.

Zintegrowana praska skratek

Zintegrowany system odwadniania skratek do maks. 35 – 40% sm

Układ automatycznego przemywania strefy prasy skratek –zapobiega zalepianiu się prasy zagęszczonymi skratkami i zapewnia ciągłą drożność tego elementu urządzenia.

Zużycie wody płuczącej:

Zużycie wody płuczącej:	2 l/s

Standardowe ustawienie czasu płukania:	30 s raz dziennie

Wymagane ciśnienie wody płuczącej: 	5 – 7 bar

Przyłącze wody płuczącej: 	1”

Jakość wody płuczącej: 	pozbawiona zanieczyszczeń > 0,2 mm

Doprowadzenie wody płuczącej – po stronie Zamawiającego.

Wykonanie materiałowe:

Wszystkie elementy mające kontakt ze ściekami/skratkami wraz z transporterem skratek wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej wytrawiane w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk).

Parametry techniczne sita:

Średnica sita: 			780 mm

Prześwit:    			3 mm

Średnica transportera:		273 mm

Rodzaj transportera skratek:	ślimakowy – wałowy

Przepływ:                       		30 l/s

Króciec dopływowy:		DN 200, PN 10

Parametry silnika elektrycznego sita wraz z prasą:
Ilość:				1 szt.

Moc znamionowa:		1,1 kW

Napięcie:				400 V

Częstotliwość:			50 Hz
Prąd znamionowy:		2,75 A
Liczba obrotów:			13,0 obr/min
Typ ochrony:			IP65
Ochrona Ex:			II2GExeIIT3

Urządzenie wyposażone w system dysz płuczących skratki IRGA

Jest to układ dysz płuczących skratki zainstalowany w koszu sita i w przekroju transportera ślimakowego wypłukujący i rozpuszczający części organiczne. Dzięki temu następuje:

- redukcja rozpuszczalnych części organicznych ok. 90%

- redukcja wagi sprasowanych skratek o ok. 30 – 50%

- redukcja objętości sprasowanych skratek o ok. 80%

Proces automatycznego przepłukiwania skratek w ustalonych interwałach czasowych kontrolowany przez panel sterujący. Grupy dysz płuczących wyposażone są w odcinające zaworki elektromagnetyczne.

Wymagane ciśnienie wody płuczącej 5 – 7 bar.

Zużycie wody płuczącej (wraz z systemem IRGA):

Zapotrzebowanie chwilowe:  		~ 97,53 l/min

Zapotrzebowanie średnie:		~ 5,85 m3/h

Przyłącze wody płuczącej:		1 1/4”

Wymagane ciśnienie wody płuczącej:	5 – 7 bar

Jakość wody płuczącej:	pozbawiona zanieczyszczeń > 0,2 mm

Doprowadzenie wody płuczącej do urządzenia po stronie Zamawiającego.

    - Piaskownik poziomy, napowietrzany z tłuszczownikiem, zintegrowany ze zbiornikiem sita – 1 szt.

Zatrzymane w piaskowniku części mineralne są transportowane do leja za pomocą transportera ślimakowego poziomego, a następnie transporterem ślimakowym ukośnym usuwane na zewnątrz.

Dodatkowa kieszeń tłuszczowa

Cały zespół składa się z kieszeni wzdłuż piaskownika wraz z automatycznym zgarniaczem i odprowadzaniem do zbiornika, skąd tłuszcz zostaje usunięty pompą na zewnątrz. W dostawie znajduje się kompletna instalacja sterowania zgarniaczem i pompą.

Parametry techniczne piaskownika wraz z separatorem piasku:

Separacja piasku:

90% dla ziaren o średnicy nie mniejszej niż 0,2 mm i przepływu 30 l/s

Przepływ maks.:            		30 l/s

Króciec odpływowy:             	DN 250 PN10

Parametry silnika elektrycznego transportera poziomego:

Ilość: 			1 szt. 
Moc znamionowa:	0,55 kW

Napięcie:			400 V

Częstotliwość:		50 Hz
Prąd znamionowy:	1,6 A
Liczba obrotów:		5,6 obr/min
Typ ochrony:		IP65
Ochrona Ex:		II2GExeIIT3

Parametry silnika elektrycznego transportera ukośnego:

Ilość: 			1 szt. 
Moc znamionowa:	1,1 kW

Napięcie:			400 V

Częstotliwość:		50 Hz
Prąd znamionowy:	2,75 A
Liczba obrotów:		11,5 obr/min
Typ ochrony:		IP65
Ochrona Ex:		II2GExeIIT3

Wykonanie materiałowe:

Wszystkie elementy mające kontakt ze ściekami/piaskiem wraz z transporterami piasku wykonane ze stali nierdzewnej 1.4307 lub równoważnej wytrawiane w kąpieli kwaśnej (za wyjątkiem armatury, napędów i łożysk).

Rodzaj transporterów piasku:

Poziomy:	ślimakowy – wałowy

Ukośny:	ślimakowy – wałowy

Kontener w wersji wraz z pokrywą lekką.

Piaskownik jest napowietrzany i wyposażony w tłuszczownik – w skład instalacji wchodzą:

- rozdzielacz powietrza wraz z armaturą

- instalacja połączeniowa

- rury napowietrzające

- kompresor

- komora tłuszczownika

- zgarniacz tłuszczu

- pompa tłuszczu

Parametry techniczne kompresora:

Producent/Typ:		Gardner Denver / V-DTN 16 (04)

Wydajność:		17 m3/h

Moc silnika:		0,55 kW

Stopień ochrony:		IP 55

Parametry techniczne pompy tłuszczu:

Producent:		Boerger

Wydajność: 		6,0 m3/h

Parametry napędu:

Moc: 			1,5 kW

Napięcie: 		400 V

Częstotliwość: 		50 Hz

Ochrona: 		IP 55

Klasa izolacji: 		F

POMPA ROTACYJNA

- żeliwo szare GG25 z wymiennym przednim i tylnym osiowym elementem ochronnym ze stali utwardzanej

- szybkodemontowalna pokrywa

- swobodny przelot Ø25 mm /zdolność przenoszenia ciał stałych/

- obudowa części pompowej i przekładniowej w konstrukcji blokowej

- jednostronne ułożyskowanie wałów i szybko demontowalna pokrywa

- łatwowymienne tłoki rotacyjne i uszczelnienia

Uszczelnienie wałów:

- bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne SI NBR z komorą smarująco-zabezpieczającą

Tłoki rotacyjne:

- dwuskrzydłowe, tłoki całkowicie powleczone elastomerem NBR, wał oraz rdzeń tłoka bez kontaktu z pompowanym medium

Dodatkowe odbiorniki energii:

Zgarniacz tłuszczu            	0,12 kW

    - Zabezpieczenie przed przemarzaniem sitopiaskownika Ro5 – 1 szt.

Miejsca narażone na przemarzanie są ogrzewane w następujący sposób:

- blacha kwasoodporna o grubości 0,5 mm, stal 1.4016,

- kabel grzejny produkcji ENSTO typ OPTIHEAD 15/30 wraz z oprzyrządowaniem,

- wełna mineralna produkcji ISOVER typ ULTIMATA o grubości  5 cm,

Sterowanie ogrzewaniem za pomocą czujnika temperatury.

    - Szafa zasilająco – sterownicza sitopiaskownika Ro5 – 1 szt.

Szafa zasilająco – sterownicza do montażu przy urządzeniu. Zgodna z normami UVV i VDE, typ ochrony IP 55.

Szafa wyposażona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji:

- sterownik

- panel obsługowy na drzwiach wewnętrznych

- sygnał pracy i awarii,

- przycisk kasowania,

- wyłącznik silnika, wyłącznik główny,

- automat. zabezpieczenie przeciążeniowe,

- licznik godzin pracy,

- zegar sterujący,

- system komunikacji Profibus.

Cała szafa zasilająco-sterownicza zamknięta w szafie zewnętrznej zabezpieczającej przed dostępem osób postronnych do panelu obsługowego. Szafy wewnętrzna i zewnętrzna w standardzie ochrony IP 55, wszystkie przejścia przewodów na dławicach. Panel sterujący jest ogrzewany wewnątrz – wyposażony w termostat. Zapobiega to tworzeniu kondensatu z pary wodnej i osadzaniu na elementach elektrycznych.

II.      WYMAGANIA I WARUNKI REALIZACJI

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej i innymi przepisami odnoszącymi się do Przedmiotu Umowy;

- Protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu montażu oraz zabezpieczenie go wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi;

- Zatrudnienia przy montażu odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania prac;

- Wykonania robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych;

- Oznaczenia terenu montażu lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe;

- Utrzymania terenu montażu w należytym stanie i usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci;

- Przywrócenia po zakończeniu montażu terenu do stanu zastanego;

- Informowania na piśmie Zamawiającego w przypadku odbioru lub odbioru wymagającego powołania komisji z udziałem osób trzecich, z wyprzedzeniem 3 (trzech) dni.

- Skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru instrukcje obsługi i eksploatacji, DTR;

- Ubezpieczenia mienia montażu oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy na zasadach opisanych w Umowie

- Zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego dla placu montażu;

- Zapewnienia nadzoru oraz wykonywanie robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Zapewnienia ochrony środowiska na terenie montażu oraz w bezpośrednim otoczeniu;

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt i ryzyko;

- Strzeżenia mienia znajdującego się na terenie montażu w terminie od daty przejęcia terenu  montażu do daty przekazania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu protokołem końcowego odbioru;

- Płacenia wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców.

- Montażu i rozruchu urządzeń oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi.

Pozostałe wymagania i warunki dotyczące zakresu i realizacji przedmiotu umowy określają materiały przetargowe. Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się z załączonymi do SIWZ dokumentami i ma ująć w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy