Spis treści

1.	Przedmiot i zakres opracowania	2

2.	Podstawa prawna opracowania	2

3.	Ogólna charakterystyka obiektu oraz wskaźniki techn.-ekonom.	2

4.	Oświetlenie wnętrz	2

4.1.	Instalacja oświetleniowa	2

5.	Instalacje odbiorcze gniazd	3

5.1.	Instalacja gniazd odbiorczych	3

6.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym	3

7.	Obliczenia techniczne	4

8.	Uwagi końcowe	4

9.	Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie	6

Spis rysunków

RZUT- INSTALACJE ELEKTRYCZNE...................................................................................Rysunek e1

SCHEMAT ZASILANIA……………………………….................................................................Rysunek e2

# Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy dla  obiektu:

PRZEBUDOWA REMIZY OSP W TANOWIE

działka o nr geod. 263/41, obręb 0009

Instalacje elektryczne

# Podstawa prawna opracowania

- umowa pomiędzy Inwestorem a projektantem

- koncepcja rozwiązań techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiędzy  Inwestorem,  a Projektantem;

- projekty branżowe instalacji i architektury

- obowiązujące normy i przepisy

# Ogólna charakterystyka obiektu oraz wskaźniki techn.-ekonom.

Inwestor ma podpisaną umowę z zakładem energetycznym i nie wymaga ona renegocjacji. Zakres prac nie powoduje wzrostu mocy. Moc 12kW na obiekcie jest wystarczająca. Obecnie na elewacji znajduje się złącze ZK1 z zabezpieczeniem 3x25A. Wewnątrz budynku znajduje się układ pomiarowy. Projektuje się wymiane obudowy układu pomiarowego i wymiane kabla pomiędzy ZK1 a układem pomiarowym na YKY5x16mm2 układanym w rurze ochronnej. Obok układu pomiarowego projektuje się rozdzielnice budynku w wykonaniu wtynkowym. W budunku wykonać przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

# Oświetlenie wnętrz

## Instalacja oświetleniowa

Instalacje wykonać przewodami YDYp3x1,5mm2 oraz YDYp4x1,5mm2 dla obwodów świecznikowych, przewody układać w tynku. Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20 w części ogólnej, IP44 dla wilgotnej.

Instalacja wypustów oświetleniowych łączona w puszkach pogłębianych. Wypusty oświetleniowe zakończone złączkami świecznikowymi typu Vago w kolorze białym i haczykiem osadzonym w kołku rozporowym.

Minimalna ilość wypustów oświetleniowych

- na pomieszczenie poniżej 16m2 – 1 wypust

- w pomieszczeniu 16m2 i większym – 2 wypusty.

## Oświetlenie awaryjne/bezpieczeństwa

Oświetlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normą PN-EN-1838. Projektowane oświetlenie awaryjne ma zapewnić oświetlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego usytuowano w pobliżu drzwi wyjściowych, klatce schodowej i przedsionku wejściowym oraz takich miejscach aby zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo i na właściwy kierunek ewakuacji.

# Instalacje odbiorcze gniazd

## Instalacja gniazd odbiorczych

Instalację gniazd 230V wykonać przewodami -YDYp 3x2,5mm2 jako wtynkowe układając przewody od gniazda do gniada na wysokości 30cm od poziomu podłogi (w rurkach). Zabrania się podłączania więcej niż dwóch przewodów pod zaciski pojedynczego gniazda.  Stosować osprzęt instalacyjny wtynkowy IP20, w  pomieszczeniach wilgotnych IP44.

Obwody gniazd zabezpieczone są wyłącznikami różnicowo-prądowymi o ΔI=30mA.

Dla gniazd odbiorczych projektuje się wyłączniku nadprądowe z członem różnicowo-prądowym o charakterystyce B16A.

# Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć  odbiorcza będzie pracować w układzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N.

Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 0,03A.

# Obliczenia techniczne

- Obliczenia techniczne w projekcie archiwalnym projektanta.

- Spadki napięć na instalacjach wewnętrznych zgodnie z normą.

- Czasy wyłączenia prądów zwarciowych dla przyjęte średnic przewodów zachowane.

- Urządzenia dobrane na prądy zwarciowe.

# Uwagi końcowe

- całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z zachowaniem przepisów BHP.

- instalacje elektryczne układać po wykonaniu głównych robót  budowlanych.

- wykonać pomiar rezystancji uziemienia

- po wykonaniu instalacji dokonać niezbędnych pomiarów

Projektował:

mgr inż. Patryk Dominiak

upr. nr  ZAP/0107/POOE/12

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

DOTYCZY PROJEKTU:

PRZEBUDOWA REMIZY OSP W TANOWIE

działka o nr geod. 263/41, obręb 0009

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Patryk Dominiak

upr. nr  ZAP/0107/POOE/12

# Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono niniejsze opracowania w zakresie objętym projektem branży elektrycznej

Wykonywanie robót budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie czynników niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków przy pracy i wymaga zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na ogół stosownymi aktami prawnymi.

Osobą  odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia:

- organizację  pracy w sposób gwarantujący  bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów,

- zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy

- zna, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

- zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

- wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:

- przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,

- zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.),

- zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości

Przy robotach ziemnych  należy zapewnić:

- zabezpieczenie terenu budowy,  wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i słupy,

- obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1m głębokości. 
poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi

- składowanie  materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu,

- przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn.

Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w prawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r.  w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.  (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

OPRACOWAŁ:					mgr inż. Patryk Dominiak

upr. nr  ZAP/0107/POOE/12

Szczecin, Październik 2015

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy

Prawo  Budowlane (Dz.U. Nr 93 poz.888) oświadczam, że:

PRZEBUDOWA REMIZY OSP W TANOWIE

działka o nr geod. 263/41, obręb 0009

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy   technicznej.

Projektant:               mgr inż. Patryk Dominiak

upr. nr  ZAP/0107/POOE/12

Sprawdził:               mgr inż. Piotr Markowski

upr. nr  ZAP/0218/POOE/11