Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 03.02.2009 r. na zapytania złożone przez Wykonawcę w toku postępowania o zamówienie publiczne Modernizacja ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dniu 02.02.2009 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w postępowania.

Mając na uwadze treść art. 32 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytania:

- Dotyczy Przedmiaru Robót – branża elektryczna, poz. 1.4: montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie. Istnieje niezgodność pomiędzy zapisami opisu technicznego a opisem pozycji przedmiaru. Wg opisu oprawy montowane są na wysięgniku, a nie na słupie. Jeżeli poprawny jest zapis z opisu to prosimy o zmianę podstawy wyceny oraz korektę opisu pozycji 1.4 z Przedmiaru Robót.

- Dotyczy Przedmiaru Robót – branża elektryczna, poz. 2.1: kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III. Z czego wynika objętość wykopu 72,6m3? Według schematu i mapy długość wykopu wynosi 185m w tym 12 m przecisku, 185m –12 m=173 m,             173m*0,8m*0,4m=55,36 m3. Jeżeli ilość robót ziemnych wyliczona przez Wykonawcę jest prawidłowa to prosimy o korektę ilości robót ziemnych w pozycji 2.1 z 72,6m3 na 55,36m3.

- Dotyczy Przedmiaru Robót – branża elektryczna, poz. 2.2: zasypanie rowów dla kabli, ręcznie grunt kategorii III. Z czego wynika ilość robót ziemnych podana w pozycji: 72,6m3? Według Wykonawcy obmiar powinien być mniejszy: 173m*0,6m*0,4m=41,52m3. Jeżeli ilość robót ziemnych wyliczona przez Wykonawcę jest prawidłowa to prosimy o korektę robót ziemnych w pozycji 2.2 z 72,6m3 na 41,52m3.

- Dotyczy Przedmiaru Robót – branża elektryczna, poz. 2.3: nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6m, krotność=2. Prosimy o podanie wyliczenia przedmiaru podanego w powyższej pozycji, tj. 200m.

- Dotyczy Przedmiaru Robót – branża elektryczna. W przedmiarze Robót brak jest pozycji na wykopy dla urządzenia przeciskowego wraz z zasypaniem. Prosimy o dodanie stosownej pozycji.

- Dotyczy Przedmiaru Robót – branża elektryczna, poz. 3.2: badanie linii napowietrznych, kablowych na nap. do 30kV odcinek linii kablowej na napięcie do 1kV. Według schematu układanych będzie 6 odcinków kabla. Dlaczego w przedmiarze podany jest do pomiaru tylko 1 odcinek? Prosimy o korektę przedmiaru z 1 na 6.

- Dotyczy Przedmiaru Robót – branża elektryczna, demontaż wysięgników. Istniejące oprawy demontowane są z wysięgników (poz. 3.5), brak jest natomiast w Przedmiarze Robót pozycji na demontaż wysięgników. Prosimy o dodanie do Przedmiaru Robót pozycji na demontaż wysięgników.

- Dotyczy robót elektrycznych – słupów oświetleniowych. Dokumentacja nie określa jaki typ słupów należy zastosować przy wycenie pozycji 1.1 Przedmiaru. Prosimy o podanie jaki typ słupów oświetleniowych należy wycenić w pozycji 1.1 Przedmiaru Robót.

Odpowiedzi:

ad. 1 do ad. 7.

Zgodnie z Rozdziałem XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania – Opis sposobu obliczenia ceny, Zamawiający wprowadził ryczałtową formę wynagrodzenia Wykonawcy. Cena oferty podana w formularzu oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i musi być łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

Podstawą do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Załączony przez Zamawiającego przedmiar robót pełni funkcję informacyjną.

ad. 8

Zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, należy przyjąć słupy stalowe ocynkowane rurowe stożkowe o gr. ścianki min. 4 mm o długości całkowitej 11,6 m, średnicy wierzchołka 60 mm - długość części nadziemnej 10 m.  Na słupach należy zamontować wysięgniki kątowo-łukowe o maksymalnej długości 1,5 m, wysokość montażu oprawy 11,0 m nad ziemią. Słupy muszą posiadać trwałe oznaczenie typu i roku produkcji oraz certyfikat bezpieczeństwa CE.

Uwaga:

W celu sprawniejszego udzielania wyjaśnień dot. treści siwz, prosimy o przesyłanie ewentualnych pytań oprócz w formie pisemnej, dodatkowo w formie elektronicznej na adres: inwestycje4@ug.police.pl