- Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza zamianę grzejników płytowych V$N CosmoNova na energooszczędne grzejniki płytowe Therm X2 firmy Kermi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w projekcie instalacji założono grzejniki CosmoNova, aby można było dokonać doboru mocy cieplnej grzejników i dokonać obliczeń hydraulicznych instalacji. Przy doborze wielkości grzejników uwzględniono wymiary wnęk pod grzejniki i istniejącej zabudowy.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego typu grzejników (bez wskazywania konkretnego producenta i typu grzejników) o parametrach technicznych i jakościowych nieodbiegających od grzejników typu CosmoNova oraz spełniające wszystkie założenia projektowe takie jak parametry instalacji i obliczeniowe straty ciepła.

Wykonawcy składający oferty z zastosowaniem grzejników zamiennych winni w dokumentach przetargowych i kosztorysie ofertowym podać jednoznacznie ich typ i wielkość.

W ofercie należy podać typ i wielkość przyjętych grzejników zamiennych w stosunku do zaprojektowanych ( w formie tabelarycznej).

Nie dopuszcza się doboru grzejników przez porównywanie mocy cieplnych grzejników objętych dokumentacją. Dobór mocy cieplnej grzejników winien być dokonany zgodnie z zasadami projektowania instalacji grzewczych z zastosowaniem głowic termostatycznych.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji zamiennej zaakceptowanej i podpisanej przez autora projektu.