#### PROJEKT BUDOWLANY

Remont i przebudowa 5 domków letniskowych

w ośrodku OSiR w Trzebieży

Branża: Sanitarna – Instalacje wod-kan i co

##### Adres: ul. Leśna 15, 72-020 Trzebież, gm. Police,

Dz. nr geodezyjny 46/1; 46/2 obręb 2 Trzebież

Inwestor: Ośrodek Sportu i Rekreacji

72- 010 Police, ul. Siedlecka 2B

Niniejszą dokumentację opracowano w trybie z art.20 ust 4 Ustawy Prawo      Budowlane z dn. 07.07.1994 roku z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektował:   mgr inż. Maria Nekanda-Trepka

upr. nr 69/Sz/75

Sprawdził:      mgr inż. Piotr Bielak

upr. nr ZAP/154/PWOS/06

Szczecin, kwiecień 2011r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

# Strona tytułowa

- Opis techniczny:

- Podstawa opracowania

- Zakres opracowania

- Dane ogólne

- Rozwiązania projektowe:

4.1 instalacja wodociągowa wewnętrzna

4.2 instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej

4.3 instalacja co

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. 1 Rzut parteru instalacje wod-kan i co

ZAŁĄCZNIK Schemat rozmieszczenia remontowanych domków na mapie w skali 1:500

Opis techniczny

INSTALACJI WOD_KAN  I CO

do remontu i przebudowy 5 domków letniskowych  w ośrodku OSiR

w Trzebieży, ul Leśna 15.

# Podstawa opracowania:

- umowa i zlecenie

- mapa zasadnicza w skali 1:500

- obowiązujące normy i przepisy

# Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wodociągowej,  kanalizacji sanitarnej   i obliczenia zapotrzebowania ciepła dla centralnego ogrzewania elektrycznego w remontowanych domkach.

Zakres projektu obejmuje instalacje wewnętrzne:

- Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od wejścia kanalizacji do budynku

- Wodociągową od wejścia wodociągu do budynku

- Obliczenia zapotrzebowania ciepła i dobór grzejników elektrycznych.

- Dane ogólne.

Domki letniskowe wyposażone są w instalację wodociągową zasilaną z sieci znajdującej się na terenie ośrodka. Do każdego domku doprowadzona jest woda rurą o DN 25 mm.

Wszystkie domki podłączone są do kanalizacji sanitarnej istniejącej na terenie ośrodka poprzez studzienki znajdujące się przy domkach. Na rysunku podano rzędne terenu i rzędną wyjścia z budynku.

4.Rozwiązania projektowe.

# 4.1. Instalacja wodociągowa

Woda  do budynków doprowadzona będzie poprzez przyłącze i instalację zewnętrzną z wodociągu lokalnego ułożonego po działce 207. Wodomierz dn 20 zamontować na konsoli w studni wodomierzowej  na terenie działki 207.

Instalację wykonać rur z tworzywa sztucznego np. systemu „KISAN” lub Wirsbo-PEX firmy UPONOR z rozprowadzeniem w warstwach podłogowych i w bruzdach ściennych.

Średnice odpowiadające średnicom podanym na rysunkach. Rury muszą posiadać atest higieniczny PZH dla wody pitnej.

System rozprowadzenia instalacji wodociągowej do poszczególnych punktów odbioru trójnikowy z zastosowaniem połączeń samozaciskowych Wirsbo Quik and Easy lub systemu „KISAN”.

Przewody rozprowadzające prowadzone w betonie i styropianie pod posadzką prowadzić w rurkach PESCHLa, a prowadzone po ścianie  w płytkich bruzdach i zaizolowane pianką. Rurki PESCHLA wyprowadzić nad posadzkę.

Po zmontowaniu instalacji i wykonaniu próby ciśnieniowej należy połączenia zaizolować tekturą falistą lub folią, co zabezpieczy kształtki przed uszkodzeniem powierzchniowym.

Pod każdym podejściem do baterii montować zaworki odcinające. Na pionie w każdej łazience zamontować wodomierz dn 15.

Instalację po wykonaniu przepłukać i wykonać próby na ciśnienie 0,6 MPa.

Ciepła woda przygotowywana będzie w pojemnościowych, elektrycznych  podgrzewaczach ciepłej wody o poj. 80l. firmy BIAWAR lub TATRAMAT. Podgrzewacze montować w łazienkach w miejscach jak na rysunku.

Rozprowadzenie ciepłej wody wykonać z rur jak wody zimnej i prowadzić jak przewody wody zimnej.

4.2.Kanalizacja sanitarna

Projektowaną instalację podejścia od urządzeń, piony oraz poziomy wykonać z rur kanalizacyjnych z PCV do instalacji wewnętrznych (wg PN-69/C-89290). Prowadzenie rur po ścianach i pod posadzką. Rury prowadzone pod posadzką wykonać z rur PCV kielichowych, o powierzchni zew. gładkiej, o sztywności min. 8 kN/m2 Ø 110.

Piony zaopatrzyć w czyszczaki i  wywiewki wentylacyjne wyprowadzone ponad dach.

Przybory kanalizacyjne projektuje się ogólnego stosowania, według uznania Inwestora.

Spływ ścieków przyjmuje się równy100% rozbioru wody. Ścieki odprowadzane będą poprzez studzienki do sieci kanalizacyjnej ośrodka. Poziomy kanalizacyjne prowadzić ze spadkiem 2%  w warstwach podłogowych pod styropianem.

Wyjście z budynku 6 i 8 zaizolować łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej i obetonować.

4.3 instalacja co.

Wyniki obliczeń zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń i dobór grzejników elektrycznych pokazano na rysunku

5.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót.

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – DZ.U. 120 poz. 1125 i 1126 z dn. 23.06.2003 r. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych winien opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

- należy stosować wyłącznie wyroby dopuszczone do obroty i stosowania w budownictwie (oznaczone znakiem budowlanym „B”, znakiem zgodności z PN lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną o ile nie ustanowiono PN dla wyrobu oraz znakiem bezpieczeństwa),

- W razie podejmowania decyzji nie objętych niniejszym opracowaniem, zmiany należy uzgadniać z projektantem,

- w trakcie wykonywania robót zastosować się do uwag zawartych w załączonych decyzjach,

- Wszelkie zmiany w projekcie powinny być uzgodnione z projektantem.

opracował: mgr inż. Maria Nekanda-Trepka