Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 06.09.2011 r.

na zapytania złożone przez Wykonawców w toku postępowania o zamówienie publiczne pn.

PRZEBUDOWA POMPOWNI WODY PRZY UL. SPACEROWEJ I BUDOWA POMPOWNI WODY PRZY UL.WARSZEWSKIEJ W RAMACH PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PILCHOWO, GM. POLICE

Mając na uwadze treść art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy SIWZ poniżej przekazujemy treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytania wykonawców:

- Prosimy o podanie szczegółowych wytycznych sprzętowych i programowych celem wykonania systemu monitoringu pompowni wody.

- W dokumentacji projektowej określono wymaganą wydajność pompowni nr 2, która wynosi 17 dm3/s. Zaprojektowany zestaw hydroforowy typu ZH-ICL/M 4.10.50/2,2KW osiąga w punkcie pracy wydajność 7-10 dm3/s w zależności od liczby jednocześnie pracujących pomp. Prosimy o sprecyzowanie, jaka zatem będzie wydajność zestawu hydroforowego w pompowni nr 2 przy ul. Warszewskiej?

- W związku z przygotowywaniem oferty na w/w zadanie prosimy o wyjaśnienie rozbieżności występujących w opisie technicznym zestawu hydroforowego. Dodatkowo prosimy o podanie parametrów pracy zestawu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad. 1.

Wytyczne szczegółowe dotyczące systemu monitoringu ustalone ze ZWiK w Policach:

W skład układu sterowania stanowiącego integralne wyposażenie pompowni wody wchodzić powinny następujące elementy:

Sterownik procesowy (sterownik mikroprocesorowy) nadzorujący pracę pompowni według ustalonego algorytmu, współpracujący z modułem wejść-wyjść oraz panelem operatorskim, modułem diagnostycznym i modułem komunikacyjnym.

- moduł diagnostyczny do analizy i obróbki danych, współpracujący ze sterownikiem procesowym, z możliwością przyłączenia/wbudowania modułu komunikacyjnego GSM/GPRS oraz dowolnych urządzeń sieciowych wykorzystujących protokół TCP/IP (sieci kablowe LAN i bezprzewodowe WLAN, modemy CDMA).

- panel operatorski z klawiaturą i wyświetlaczem umożliwiającego dokonywanie zmiany nastaw i lokalną obserwację parametrów pracy pompowni, współpracujący ze sterownikiem procesowym,

- moduł wejść-wyjść zbierający sygnały analogowe z czujników pomiarowych (przepływomierze, ciśnieniomierze), sygnały cyfrowe z układu sterowania, realizujący funkcje wykonawcze poprzez wyjścia cyfrowe (załączanie i wyłączanie pomp i innych urządzeń), współpracujący ze sterownikiem procesowym (protokół Modbus), przetwornik prądowy do pomiaru prądu pobieranego przez urządzenie,

- moduł komunikacyjny - modem GSM/GPRS.

Układ sterowania umożliwiać powinien:

- sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp (przełączanie pomp po każdym cyklu pracy),

- zmianę nastaw sterownika (w tym poziomów załączania i wyłączania pomp) realizowaną lokalnie (panel operatorski) lub zdalnie (komputer zewnętrzny),

- ciągły pomiar parametrów zasilania urządzenia, a w szczególności prądu pobieranego przez silniki pomp,

- opcjonalnie - sterowanie innymi urządzeniami wchodzącymi w skład pompowni - jako opcje (stacje dozowania reagentów, itp.)

Moduł diagnostyczny umożliwiać powinien:

- ciągłą analizę parametrów pompowni, generowanie komunikatów o zdarzeniach w przypadku wystąpienia stanów nieprawidłowych (alarmowych),

- co najmniej miesięczną archiwizację parametrów pracy pompowni (przepływy wody, ciśnienia, włączenia i wyłączenia pomp, wystąpienie i ustąpienie stanów nieprawidłowych),

- detekcję nieprawidłowych stanów pompowni i generowanie komunikatów o statusie pompowni (prawidłowy, nieprawidłowy, ostrzegawczy),

- okresową dobowa analiza zarchiwizowanych danych w celu wygenerowania i przesłania raportu z dobowego przebiegu pracy pompowni (czasy pracy pomp, liczba włączeń pomp, czas równoczesnej pracy pomp, wydajność pomp, średni i maksymalny pobór prądu, moc pobierana przez urządzenie i inne),

- kontrolę poprawności pracy pompowni przez porównywanie parametrów pracy z wielkościami wzorcowymi,

- lokalną lub zdalną wizualizację pracy urządzenia w komputerach wyposażonych w oprogramowanie SCADA znajdujących się na ujęciu Grzybowa,

- zabezpieczenie dostępu do układu sterowania oraz danych poprzez zastosowanie systemu haseł dostępowych

- zdalną wymianę i aktualizację oprogramowania sterującego i diagnostycznego z zabezpieczeniem przed błędami transmisji lub jej przerwami wysyłanie komunikatów ostrzegawczych w dowolnym czasie poprzez wiadomość SMS, bez konieczności przerywania połączenia GPRS (w przypadku stosowania modemu GPRS),

- komunikację z innymi urządzeniami (pompowniami) w sytuacjach awaryjnych (na przykład w przypadku wystąpienia awarii zasilania w jednej z pompowni).

Dostęp do systemu realizowany będzie za pomocą transmisji GPRS pomiędzy pompowniami a sterownikiem SAIA PCD2 zainstalowanym w SUW Grzybowa w Policach, wyposażonym w modem GPRS MT 202. Wizualizacja polegać będzie na monitorowaniu wszystkich stanów pompowni w trybie ciągłym w aplikacji SCADA I-Fix, którą należy dostosować do nowych obiektów.

Obiekty mogą być wyświetlane dodatkowo w tabeli, począwszy od urządzeń będących w stanie alarmowym (kolor czerwony), następnie urządzeń będących w stanie ostrzeżenia (kolor żółty) i urządzeń pracujących prawidłowo (kolor zielony),  umożliwiającej łatwe przejście do różnych danych.

Interfejs użytkownika powinien umożliwić:

- odczyt, przeglądanie i zatwierdzanie komunikatów oraz filtrowanie zdarzeń według różnych kryteriów,

- odczyt i przeglądanie raportów z pracy urządzeń w postaci zestawień, wykresów oraz tabel,

- wyświetlanie statystyk zdarzeń na wykresach oraz w tabeli dla wybranego obiektu,

- wyświetlanie wykresów stworzonych z dowolnych parametrów zawartych w raportach (należy również umożliwić zdefiniowanie kilku wykresów dla jednego obiektu, zawierających różne parametry). Dane znajdujące się na wykresie powinny być publikowane w tabeli i eksportowane do pliku CSV, który może być otwierany i obrabiany np. w programie Excel (lub w darmowym arkuszu kalkulacyjnym pakietu OpenOffice),

- odpytanie urządzeń o ich stan bieżący,

- przeglądanie komunikatów zdarzeniowych, jak i raportów poprzez mechanizm szablonów umożliwiający dostęp do szczegółów komunikatu oraz opatrywanie tych komunikatów uwagami użytkownika,

- Wyświetlanie grup urządzeń oraz użytkowników w strukturze hierarchicznej w postaci np. drzewa.

Ad. 2

Wymagana wydajność dla pompowni nr 2 (przy ul. Warszewskiej) wynosi               7 dm3/s, zgodnie z pkt. 2.2 wiersz 7 opisu technicznego – przykładowy zestaw ma wydajność 7-10 dm3/s. W wierszu 15 punktu 2.2 opisu technicznego, w wyniku błędu pisarskiego omyłkowo zostało wpisane 17 dm3/s.

Ad. 3

Parametry zestawu hydroforowego w pompowni wody nr 1 (ul. Spacerowa): wymagana wydajność zestawu wynosi 19,5 dm3/s, ciśnienie utrzymywane za zestawem 5,7 bar (z przetwornicą częstotliwości), ciśnienie z sieci 3,7 bar (może wystąpić obniżenie do 3,0 bar), podnoszenie przy 19,5 dm3/s minimum 2 bary.

Parametry zestawu hydroforowego w pompowni wody nr 2 (ul. Warszewska):  wymagana wydajność zestawu wynosi  7dm3/s, ciśnienie utrzymywane za zestawem 5,6 bar (z przetwornicą częstotliwości), ciśnienie z sieci 1,6 bar (może wystąpić  obniżenie do 0,8 bar), podnoszenie przy 7 dm3/s minimum 4 bary.